湖南长沙某工人文化宫项目

建设设计任务书

1、工程概况

设计题目：湖南长沙某工人文化宫项目

本工程体育中心地上建筑面积为15866m2，建筑物高度为28.9m，地下1层，地上3层，建筑层高详见建筑平面图和立面图。

本项目属于高层公共建筑，耐久年限为50年，耐火等级为地上一级，地下一级，屋面防水等级为I级，地下防水等级为I级。抗震设防烈度为六度。建筑性质为文体建筑。建筑功能包含羽毛球馆、网球馆、篮球馆、泳池及辅助用房等，详细功能分区见建筑图。

2、围护结构构造（围护结构构造做法统一以设计任务书为准。围护结构构造仅适用于夏热冬冷地区，设计时如果改变建筑所在地区，应相应调整围护结构构造，以满足当地节能及其他规范要求,未定的围护结构参数按相关标准要求自行合理选取、权衡，参数选取与围护结构热工性能权衡判断作为竞赛考核指标之一。）

1）　平屋面

| 材料名称 （由外到内） | 材料编号 | 序号 | 厚度δ | 导热系数 λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 卵石保护层 | 446 | 1 | 20 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.013 | 0.203 |
| 挤塑聚苯板 | 441 | 2 | 30 | 0.030 | 0.381 | 1.10 | 0.909 | 0.381 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 34 | 3 | 4 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.017 | 0.163 |
| 1:3水泥砂浆找平层 | 184 | 4 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 1:8水泥憎水膨胀珍珠岩找2%坡 | 447 | 5 | 20 | 0.058 | 0.628 | 1.50 | 0.230 | 0.217 |
| 钢筋混凝土屋面板 | 191 | 6 | 120 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.069 | 1.177 |
| 石灰水泥砂浆 | 192 | 7 | 20 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ |  | － | 234 | － | － | － | 1.283 | 2.629 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 |  | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) |  | 0.70 |  |  |  |  |  |  |

2）外 墙

| 材料名称 （由外到内） | 材料编号 | 序号 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | （㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 1 | 1 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土砌块（B07级） | 59 | 2 | 200 | 0.220 | 3.429 | 1.25 | 0.727 | 3.117 |
| 无机轻集料保温砂浆 | 392 | 3 | 25 | 0.070 | 1.500 | 1.25 | 0.286 | 0.536 |
| 抗裂砂浆 | 385 | 4 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ |  | － | 250 | － | － | － | 1.040 | 3.958 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 |  | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) |  | 0.84 |  |  |  |  |  |  |

3）内墙

| 材料名称 | 材料编号 | 序号 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚合物混合砂浆 | 162 | 1 | 20 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 加气混凝土砌块（B07级） | 59 | 2 | 200 | 0.220 | 3.429 | 1.25 | 0.727 | 3.117 |
| 聚合物混合砂浆 | 162 | 3 | 20 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ |  | － | 240 | － | － | － | 0.773 | 3.606 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) |  | 1.01 |  |  |  |  |  |  |

4）楼板

| 材料名称 | 材料编号 | 序号 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 1 | 1 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 无机轻集料保温砂浆 | 392 | 2 | 20 | 0.070 | 1.500 | 1.60 | 0.179 | 0.429 |
| 钢筋混凝土 | 4 | 3 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 石灰水泥砂浆 | 192 | 4 | 20 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ |  | － | 160 | － | － | － | 0.281 | 1.906 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |

5）窗

| 序号 | 构造名称 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单框中空玻璃6+12A+6 (钢、铝合金窗框) | 2.7 | 0.40 | 0.68 |  |

6）门户构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 面积 | 备注 | 是否符合标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能户门 | 17 | 2.00 | 1005.10 |  | 满足 |

3、本项目设计要求

3.1  工程设计应依据符合现行有关国家政策的设计规范、标准、技术规程以及技术措施，且必须是现行有效版本，结合现行国家标准、地方标准和有关国际标准，选择其中标准高的执行，使建筑体现出技术的先进性。

中国现行设计规范、技术措施:

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015；

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50736-2012)；

《博物馆建筑设计规范》（JGJ 66-2015）；

《暖通空调制图标准》（GB/T 50114-2010）；

《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019）；

《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981‐2014）；

《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）；

《城镇燃气设计规范》（GB50028-2023）；

《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243‐2016）；

全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调.动力（2022）；

《民用建筑设计通则》（GB50352‐2005）；

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015-2021）

3.2  空调设计具体内容

空调设计方案应完成的基本内容包括如下各点：

（1）空调冷热源设计

根据所确定的方案，包含下列各项中设计方案可能涉及到的内容。

1）冷、热源机组的型式、容量、台数；

2）机房换热设备的型式、容量、台数；

3）冷（热）水循环水泵型式、容量、台数；

4）冷却水泵的型式、容量、台数；

5）冷却塔或热源塔的型式、容量、台数；

6）室内、外机组的型式、容量、台数；

7）机房设备布置与管路系统的布置连接；

8）系统原理、流程；

9）其它相关项，如可再生能源利用和余热回收方案等。

（2）空气处理设备

设计应包括各种空气处理设备及末端设备的选择计算和气流组织设计。

（3）输配系统

设计应根据不同空调冷热源方式，设计冷冻水（热水）系统、冷却水系统（如有）以及冷剂式系统（如有）和风系统。

3.3 本项目设计具体要求

1）根据建筑功能及特点，遵照相关工程技术规范，参考设计手册等相关资料，提供舒适性中央空调。

2）合理的选择方案，有方案比较和分析，要求体现节能环保理念；

3）鼓励进行一定的新技术应用和节能探索。

4）空调工程初投资合理；

5）要求出施工图，图纸清晰规范；只选择典型楼层绘制空调平面图即可。建筑防排烟设计不做强制性要求；但所设计的通风空调系统必须符合相关防火设计规范的要求。图纸以能清楚表达设计思想为宗旨。数量一般不少于8张1#或2#标准图纸，不宜多于16张。

6）其他要求参考相关规范和设计大赛评分细则。

7）应参照绿建一星或者以上标准进行设计。

4、设计条件

1）能源费用：

学校、医院按电费0.8元/度（无峰谷电价制度）;

企业、商业、工业按峰谷电价制度：尖峰时段（1.54元/度） 20:00-24: 00，高峰时段（1.28元/度） 16:00-20:00，平时段（0.8元/度）6:00-12:00，14:00-16:00，低谷时段（0.33元/度）0:00-6:00，12:00-14:00。

天燃气4.2元/m³，天然气配套费105元/m3；水费3.4元/吨；太阳能资源情况请查当地相关资料；

2）设备初投资概算价格指标（仅供不同方案经济性比较参考）：

- 高效变频直驱降膜式离心机组390元/KW（制冷量250RT-1300RT冷冻水出水温度范围5℃-15℃，冷冻水进出口温差4-8℃；冷却水进水温度范围15℃-45℃，冷却水进出口温差4-8℃）；

- 模块化磁悬浮离心式冷水机组400元/KW；

- 磁悬浮离心式冷水机组500元/KW；

- 磁悬浮热泵机组600元/KW；

- CCWE系列降膜式离心冷水机组 350元/kw；

- H-B系列螺杆冷水机组 450 元/kw；

- M系列螺杆式冷水机组340元/kw；

- 倒M系列风冷螺杆冷（热）水机组900 元/kw；

- W型（定频）模块式风冷热泵机组 600 元/kw；

- 变频模块式风冷热泵机组 650 元/kw；

- 自然冷却风冷涡旋冷水机1250元/kw；

- 空调箱 1.5元/m3（按照风量估算）；

- 风机盘管 200 元/KW；

- 冷却塔350元/吨，热源塔450元/吨；

- MDV-8系列无界多联机室外机（喷气增焓强热型）1300元/kw；

- 四面出风嵌入式室内机：600 元/KW；

- 标准风管天井式室内机：550元/KW；

- 全热交换新风机5元/m³/h;

- 高温直热式空气源热泵热水机（最高出水温度65℃）：750 元/kw；

- 循环式空气源热泵热水机：600元/kw。